УТВЕРЖДАЮ

Директор школы-интерната

______________Е.Н.Косова

«__26_»__августа__2012_г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

1.1. Система отопления представляет собой непосредственную зависимую систему со смещением при помощи элеватора. Схема подключения отопительных приборов 1 -трубная с нижней разводкой.

1.2. Количество отопительных приборов, установленных в помещении  (чугунные радиаторы в количестве  52 шт. по 7 секций)

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

2.1. При эксплуатации систем отопления должны быть обеспечены:

2.1.1. равномерный прогрев всех отопительных приборов

2.1.2. залив верхних точек системы

2.1.3. температура обратной сетевой воды на выходе из системы отопления не должна превышать более 5 С значения температурного графика при соответствующей температуре наружного воздуха.

2.1.4. максимальная температура поверхностей отопительных приборов не должна превышать санитарные нормы для соответствующего отапливаемого помещения.

2.2. Перед началом отопительного сезона и после окончания ремонта системы отопления подвергаются гидравлической опресссовке:

- с чугунными радиаторами М-140 давлением 1.25 рабочего, но не менее 6 гкс/см²

Гидравлические испытания проводятся при положительных температурах наружного воздуха.

При температуре наружного воздуха ниже 0 возможна лишь в исключительных случаях. Системы считаются выдержавшими испытания если:

-не обнаружено «потение» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов и арматуры

-падение давления в течении 5 минут не превысило 0.2 гкс/см²

Если результаты опрессовки не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторную проверку на плотность системы.

При гидравлических испытаниях должны применяться пружинные манометры класса точности не ниже 1.5 с диаметром корпуса не менее 160мм, шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого, ценой деления 0.1 гкс/см², прошедшего госповерку и опломбированные. Результаты проверок оформляются актом проведения опрессовок.

2.3. К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. Арматура должна устанавливаться в доступных для обслуживания местах.

2.4. Отопительные приборы и трубопроводы должны быть окрашены масляной краской.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПУСКУ, ПОРЯДОК ПУСКА, ОСТАНОВКИ И УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

3.1. Скорость и порядок заполнения системы согласуются с тепловыми сетями.

3.2. При пуске, отключении, опрессовке оборудования и трубопровода под давлением вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.

3.3. При прекращении циркуляции сетевой воды в системе отопления при температуре наружного воздуха ниже 0°С из-за повреждения внешних сетей по распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию необходимо сдренировать воду из системы для предотвращения размораживания. решение о необходимости принимается по согласованию с тепловыми сетями.

3.4. После окончания отопительного периода системы отопления и трубопроводы должны подвергаться продувке сжатым воздухом или промывке водой, подаваемой в количестве, превышающем расчетное в 3 – 5 раз до достижения полного осветления воды.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4.1. В процессе эксплуатации систем отопления следует:

- осматривать элементы системы, скрытые от постоянного наблюдения, не реже 1 раза в месяц

- удалять воздух из системы отопления

- очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю

- промывать грязевики. Сроки промывки устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по перепаду давления до и после грязевика

- вести ежедневный контроль за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутренних помещений, а также утеплением помещений (состоянием фрамуг, окон, дверей)

4.2. ремонтные работы по системе отопления, огневые  работы в помещении, установка и снятие заглушек, врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм и расходомеров, ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов, гидропневматическая промывка трубопроводов, нанесение антикоррозионных покрытий проводится по нарядам, согласно ПТБ ТПУ и ТС.

4.3. Работы для выполнения которых не  требуется проведения технических мероприятий по подготовке рабочего места могут выполняться по распоряжениям.

4.4. При повышении давления до пробного при гидравлических испытаниях нахождение вблизи оборудования системы запрещается. Осматривать сварные швы трубопроводов оборудование разрешается только после снижения пробного давления до рабочего.

4.5. Запрещается пользоваться манометрами, у которых:

- отсутствует пломба и клеймо

- истек срок госповерки

- разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на точности их показаний

- стрелка при включении манометра не возвращается на нулевое значение шкалы

4.6. Гильзы термометров должны быть чистыми и постоянно залитыми машинным маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего ртутного баллона термометра.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

6.1. При обслуживании систем отопления предприятия должны строго соблюдаться требования должностной инструкции, Правил техники безопасности, инструкции по охране труда, а также, руководящих документов.

6.2. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии, пользование неисправным инструментом и приспособлениями запрещается.

6.3. Ремонтные работы на оборудовании, требующие подготовки рабочего места, производятся по нарядам. По распоряжениям разрешается проводить работы, не  требующие подготовки рабочего места.

6.4. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, испытания и проверки технического состояния) и некоторые операции восстановительного характера (регулировку, очистку, замену вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов).

С инструкцией ознакомлен: __________________

Один экземпляр получил: ____________________

«____»___________________200____ год.

Зам. директора по АХР ________________________В.В.Крутов