УТВЕРЖДАЮ

Директор школы-интерната

_______________Е.Н.Косова

«»  2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.1. Система ГВС представляет собой водо-водяной подогреватель (бойлера), длиной 4000мм, диаметром 100мм и систему разводящих трубопроводов. Греющей средой является горячая вода теплосетей, нагреваемой средой – вода из городского водовода.

1.2. Бойлер ГВС представляет собой теплообменный аппарат типа ВВП—08-114х4000, состоящий из 6 секций 5 калачей, 2-х переходов. Диаметр подогревателя 114 мм, длина трубок 4000 мм, площадь поверхности нагрева 3,58 кв.мх6, номинальный расход нагревательной воды 21,4 т/час. Сетевая вода проходит в межтрубном пространстве, нагреваемая – по трубным пучкам.

1.3. Линейные температурные расширения корпуса и трубок компенсируются подобранными характеристиками металлов. Максимальное давление 1 МПа (10кгс/см) прошел гидравлическое испытание давлением 1,3 МПа (13кгс/см). Максимальная температура теплоносителя 150˚С. Средний срок службы при соблюдении правил эксплуатации 25 лет.

2. КРИТЕРИИ И ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ.

2.1. Работа бойлера при полной нагрузке в без расходном режиме по нагреваемой среде запрещается.

2.2. При эксплуатации системы трубопроводов разводки горячей воды и арматуры необходимо контролировать состояние сварных швов, резьбовых соединений и плотность вентилей. При необходимости замены прокладок и другого ремонта данный участок должен быть надежно отключен.

2.3. При эксплуатации бойлера периодически, не реже 1 раза в 4месяца, необходимо проверять плотность трубной системы давления, равным давлению в городском водоводе для выявления утечек сетевой воды из-за износа трубной системы или не плотности вальцовки. Плотность подогревателя проверяется химическим анализом питьевой воды в обратном трубопроводе после подогревателя. Ухудшение качества воды свидетельствует о плотности трубок.

2.4. При обнаружении течи в вальцовке или в трубках бойлера, он должен быть отключен для ремонта.

2.5. При вынужденной кратковременной остановке бойлера и дренировании системы и межтрубного пространства заполнение его водой должно производиться после охлаждения трубных решеток.

2.6. Гидроопрессовка бойлера производится пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления теплоносителя, но не менее 10кгс/см² со стороны межтрубного пространства при снятых передних и задних крышках.

2.7. При гидравлических испытаниях должны применяться пружинные манометры класса не ниже 105 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,1 кгс/см², прошедшие госповерку и опломбированные госповерителем.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПУСКУ, ПУСКА, ОСТАНОВКА И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ.

3.1. При пуске, отключении, опрессовке бойлера и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается к персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.

3.2. При повышении до пробного при гидравлических испытаниях, нахождение вблизи бойлера запрещается                    сварные швы и оборудование разрешается после снижения давления до рабочего.

3.3. Пуск бойлера производится заполнением и установлением расхода по нагреваемой среде, после чего начинается заполнение и установка расхода теплоносителя.

3.4. Отключение производится в обратном порядке: вначале отключается подача теплоносителя, дренирование трубного пространства, затем отключение нагреваемой среды с последующим дренированием.

3.5. Устранение течей во фланцевых соединениях допускается после полного надежного отключения подогревателя и снятия давления в корпусе и трубном пучке до нуля.

3.6. Проверяется наличие контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров), при этом оправы для термометров должны быть заполнены техническим маслом; перед манометром должны быть установлены трехходовые краны.

3.7. О нормальной работе бойлера свидетельствует наличие перепада давления на входе и выходе теплоносителя.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4.1. Теплообменные аппараты оборудуются термометрами и манометрами на входящих и выходящих водопроводах греющей и нагреваемой сред.

4.2. Периодичность химической или механической очистки определяет главный инженер по качественным водонагревателям горячей воды, перепадам давления в корпусе или трубном пучке и теплосъему подогревателя.  Испытания на тепловую производительность проводятся не реже 1 раза в 5 лет.

4.3. Для выявления утечек сетевой воды в трубопроводы систем ГВС или перетекания водопроводной воды в     проводы сетевой воды из-за износа трубной системы или не плотности вальцовки, периодически, не реже 1 раза 4 месяца, должна проверяться плотность теплообменников под давлением, равным давлению в водопроводе тепловой сети.

4.4. При обнаружении течи в вальцовке или в трубках водоподогреватель следует отключить в ремонт. Установка на места поврежденных трубок допускается в качестве временной меры для устранения течи.

4.5. По показаниям термометра температура горячей воды (нагреваемой) не должна превышать 65°С в теплообменных трубках происходит интенсивный процесс отложения накипи, что ведет к дополнительным затратам на очистку трубок, т.е. требуется ежегодная очистка, а также контроль герметичности трубного и межтрубного пространства, отбор проб воды и анализ ее на жесткость.

4.6. Очистка внутренней поверхности теплообменных трубок производится не реже одного раза в 5 лет.

4.7. Для проведения очистки внутренних теплообменных трубок снимается калач и переход.

4.8. Очистка трубных досок производится металлической щеткой и струей воды или другими специальными приспособлениями. Очистка внутренней поверхности теплообменных труб производится ершом и струей воды или другими методами, исключающими повреждение трубок. После проведения очистки теплообменных трубок необходимо провести гидравлические испытания на прочность, т.е. создать рабочее давление в трубном пространстве и провести осмотр.

4.9. При обнаружении течи в трубках, они подлежат замене. С помощью специальной оправки и молотка трубки выбиваются из трубной доски и затем устанавливаются новые трубки с развальцовкой в трубных досках. После замены проводят повторное гидравлическое испытание подогревателя. Заглушать более 10% трубок не рекомендуется. В случае обнаружения течи в местах соединения трубок с трубными досками следует провести повторную развальцовку трубок.

4.10. Паронитовые прокладки при ремонте следует заменить новыми. Установка скошенных или нескольких прокладок не допускается.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ОСМОТРУ, РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЯМ.

5.1. Включения водонагревателя производится согласно п.3.4. настоящей инструкции.

5.2. После дренирования теплоносителей и остывания бойлера до температуры наружного воздуха производится  включение и дренирование по нагреваемой среде. Открытие крышек для осмотра и начало ремонтных работ производится после полного отключения водоподогревателя. Испытания проводятся согласно п.2.7. настоящей инструкции.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

6.1. Работа бойлера запрещается в следующих случаях:

- отсутствует паспорт,

- истек срок освидетельствования

- повышения давления выше разрешенного и не смотря на принятые меры оно не снижается

- неисправности манометра и отсутствия возможности определить давление другими приборами

- неисправности и неполного комплекта крепежных деталей крышек

6.2. Ремонт бойлера осуществляется по наряду, согласно ПТБ ТПУ и ТС.

Совпадение болтовых отверстий при установке крышек и фланцевых соединений необходимо проверять с помощью ломиков или металлических оправок.

6.3. Запрещается пользоваться манометрами, у которых:

- отсутствует пломба и клеймо.

- истек срок госповерки.

- разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на точности их показаний.

- стрелка при включении манометра не возвращается на нулевое значение шкалы.

6.4. Гильзы термометров должны быть чистыми и постоянно залитыми машинным маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать заполнение всего ртутного баллона термометра.

6.5. При обслуживании систем ГВС предприятия должны строго соблюдаться требования должностной инструкции. Правил техники безопасности, инструкции по охране труда, а, также, руководящих документов.

6.6. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии, пользование неисправным инструментом и приспособлениями запрещается.

6.7. Ремонтные работы на оборудовании, требующие подготовки рабочего места, производятся по нарядам. По распоряжениям разрешается проводить работы, не требующие подготовки рабочего места.

6.8. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотра, испытания и проверки технического состояния) и некоторые операции восстановительного характера (регулировку, очистку, замену вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов). Список таких работ утверждается главным инженером.

С инструкцией ознакомлен: 

Один экземпляр получил 

«»  2012 г.